Chemické čištění otopné soustavy

panelového domu Štefánikova 308- 313, Hradec Králové 11

Úvodem

Naše Společenství vlastníků bytových jednotek Štefánikova 308 – 313, Hradec Králové 11, spravuje bytový panelový dům postavený v roce 1977. Po privatizaci bytů podle finančních možností SVJ byly postupně instalovány nové výtahy, provedena rekonstrukce potrubních rozvodů vody, plynu a kanalizace. Byla zateplena střecha, plášť budovy, vyměněny balkony vč. nové izolace a dlažby. Původní dřevěná netěsnící okna byla vyměněna majiteli bytů za plastová.

Jedinou otázkou bylo, v jakém stavu je otopný systém domu tj. vertikální rozvody, horizontální přívody, tělesa ústředního topení.

Systém fungoval po 40 let topných sezón bez závad, a proto jeho údržba dle našeho názoru nebyla urgentní. Jedinou změnou byla instalace regulačních termostatických hlavic a indikátorů spotřeby tepla na radiátory.

Čištění otopné soustavy

Vzhledem k charakteru vody v Hradci Králové (zvýšená tvrdost) bylo zřejmé, že po 40 letech provozu asi nebude otopná soustava v původním stavu a bude ovlivňovat zvýšenou spotřebu tepla.

Vypsali jsme proto výběrové řízení a oslovili firmy, které měly čištění otopné soustavy v předmětu podnikání.

V úvahu připadalo čištění proplachem tlakovou vodou nebo chemické čištění. Propláchnutí jsme odmítli, i když bylo cenově výhodnější, ale neřešilo inkrustace v potrubí a radiátorech.

Efektivitu chemického čištění jsme konzultovali i s jedním Společenstvím vlastníků v Hradci Králové, kde již chemické čištění bylo prováděno a získali jsme údaje, kolik dotyčné SVJ ušetřilo za topnou sezónu po provedeném chemickém čištění, což bylo pro naše rozhodnutí podstatným argumentem.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma DK CHEMO Praha/Svitavy, kde kromě ceny byla rozhodující i doba činnosti firmy v tomto oboru, i to, že provádí chemické čištění tepelných výměníků a dalších zařízení v průmyslových podnicích a v chemickém průmyslu.

Vlastní provedení

V návaznosti na nabídku fy DK Chemo byla uzavřena smlouva na provedení nabízených prací. Smlouva byla uzavřena s dodržením nabídkové ceny a termínu provedení prací (čištění je nutno provádět v topné sezóně).

Před provedením čištění jsme provedli kontrolu výpustných ventilů na stoupačkách topení, chybějící nebo vadné ventily byly doplněny.

Uživatelé bytů informováni, že v zájmu maximálního efektu je nutné otevřít regulační ventily na radiátorech v den čištění na plný výkon.

Firma DK CHEMO nastoupila v dohodnutý termín. Veškeré vybavení pro provedení prací si zajistila, ze strany našeho SVJ byla nutná pouze součinnost v zpřístupnění některých sklepních kójí, kde byly výpustné ventily.

Čištění bylo prováděno na 37 stoupačkách 9-podlažního panelového domu, celkový počet radiátorů činí 464 kusů.

Termokamerou byly snímány radiátory před, v průběhu a zejména po provedeném čištění a byl zjištěn velký rozdíl v teplotě radiátorů po čištění, zejména jejich spodní části. Na to nás upozornili i uživatelé bytů, kteří nás informovali, že po čištění jsou teplé i spodní části radiátorů.

Celá akce trvala 6 dnů, tedy 1 vchod byl vyčištěn v průběhu 1 dne.

Výsledky čištění si fa DK CHEMO ověřovala i chemickým rozborem topného média před a po čištění.

Přes obavy některých uživatelů bytů, že po čištění dojde k netěsnostem radiátorů a armatur, k ničemu takovému nedošlo. Naopak jsme této akce využili k výměně jednoho již dříve vadného radiátoru a vadného regulačního ventilu.

S fakturou nám firma DK CHEMO předala i dokumentaci o průběhi čištění vč. snímků termokamerou.

V Hradci Králové, 11. června 2017

Fotografie vypuštěného topného media a fotografie radiátoru před a počištění jsou ve FOTOGALERII.